|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Замечания | Дата  заполнения | Исполнитель | Дата выполнения | Проверил | Заключение |
| ***Администратор*** | | | | | | |
|  | Нет сортировки во вкладке Устройства | 3.10.13 |  |  |  |  |
|  | При вставке скопированного устройства, оно вставляется в выделенное на данный момент устройство независимо от типа | 3.10.13 |  |  |  |  |
|  | Зоны. Нельзя добавить устройство в зону двойным кликом | 3.10.13 |  |  |  |  |
|  | Параметры. Не записываются параметры из-за проверки адреса ГК, который нельзя заполнить | 14.10.13 |  |  |  |  |
|  | Во вкладке Параметры неправильно называются выходы («линия») и индикаторы (названия отсутствуют) | 14.10.13 |  |  |  |  |
|  | Скорректировать названия фильтров пожар и пожар-2 в фильтре журнала событий | 14.10.13 |  |  |  |  |
|  | Иконку состояние «Нет» в библиотеке заменить на базовый рисунок | 14.10.13 |  |  |  |  |
|  | В библиотеке убрать состояние пожар для МРО-2М | 14.10.13 |  |  |  |  |
|  | Шаблоны. Показывать подсказку с полным описание параметра при наведении | 14.10.13 |  |  |  |  |
|  | Параметры и шаблоны не сохраняются в при применении конфигурации к серверу | 15.10.13 |  |  |  |  |
|  | Нельзя добавить дочернее МРО-2М | 16.10.13 |  |  |  |  |
|  | При слиянии конфигураций следует вставлять КАУ нового проекта в ГК уже имеющегося, либо при выполнении Вырезать-Вставить КАУ не очищать условия размещения устройств по зонам | 22.10.13 |  |  |  |  |
|  | Конфигурирование насосной станции. Убрать артефакт в названии полей. Поле устройство желательно переименовать в насос |  |  |  |  |  |
|  | Следует отображать адрес насосной станции (идентификатор) |  |  |  |  |  |
|  | Ввести ограничения на возможные настройки логики НС |  |  |  |  |  |
|  | Исключение при работе с планами. После закрытия планы не сохранились. | 28.10.13 |  |  |  |  |
|  | Следует выводить предупреждение пи проверке проекта, если в конфигурации имеются пустые зоны |  |  |  |  |  |
|  | Следует организовать окно интерфейса, в котором будет отображено, какие устройства срабатывают по состоянию данной зоны (аналогично «Связи» в ГК), желательно сделать такой же функционал и для ОЗ |  |  |  |  |  |
|  | Проект проходит проверку при отсутствии в системе КАУ с начальным адресом «1» (т.е. первый КАУ в системе с адресом «2», «3» и т.д.) | 15.10.13 |  |  |  |  |
|  | В любом всплывающем меню выделение строки происходит только при наведении на текст, а не по всей форме | 19.11.13 |  |  |  |  |
|  | Не происходит сворачивание окна программы при нажатии на вкладку на панели задач | 19.11.13 |  |  |  |  |
|  | Значки направлений (прямоугольник, кривая Безье) имеют одинаковое изображение | 19.11.13 |  |  |  |  |
|  | Некоторым устройствам не сопоставлены изображения в библиотеке или они отсутствуют (например ШУВ) | 19.11.13 |  |  |  |  |
|  | Не работает двойной клик по устройству в выборе входных устройств направления | 20.11.13 |  |  |  |  |
|  | Возможна запись параметров еще не записанного в ГК направления (при удалении направления из конфигурации и добавления нового) | 20.11.13 |  |  |  |  |
|  | В окне настройке логики желательно писать название зоны, направления, если оно одно | 20.11.13 |  |  |  |  |
|  | В прогресс-индикаторе записи конфигурации надпись попытка 2 при первой же попытке | 20.11.13 |  |  |  |  |
|  | Устройство было размещено в зоне, после этого зона удалена, окна с вопросом о смене зоны для устройства закрывались крестиком, после перемещения устройства на плане, на нем вновь появляется зона | 22.11.13 |  |  |  |  |
|  | 2 устройства размещены в зоне, после этого зона удалена, удалили одно из устройств – возникло исключение | 22.11.13 |  |  |  |  |
|  | Свойства фигуры: Зона. Ширину столбцов следует определять по ширине самой широкой ячейке | 22.11.13 |  |  |  |  |
|  | Исключение при изменении размера шрифта надписи | 22.11.13 |  |  |  |  |
|  | Библиотека:  Нет иконки для МДУ – включается/выключается  Нет иконки для сработки АМ-1Т.  Нет иконок для состояния тест  Нужно переделать иконки для ШУЗ. Полностью. | 22.11.13 |  |  |  |  |
|  | В описании логики устройства дублируется «в»: «включено в в» | 22.11.13 |  |  |  |  |
|  | При копировании-вставке основного плана произошла ошибка (см. «Ошибка планов 29-11-13.txt»). После чего программа предложила сохранить конфигурацию и выйти, однако при сохранении произошла еще одна ошибка и конфигурация не была сохранена. | 29.11.13 |  |  |  |  |
|  | Инструкции. Следует указывать названия зон и направлений, также нужно реализовать всплывающие подсказки к ячейкам, в которых не умещаются записи | 29.11.13 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Замечания | Дата  заполнения | | Исполнитель | | Дата выполнения | | Проверил | | Заключение | |
| ***Оперативная задача*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Не открывается Архив событий | | | 14.10.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Дочернее окно «свойства устройств» отображается поверх вновь развернутых окон | | | 15.10.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В окне свойства устройств следует отображать расшифровку неисправности | | | 15.10.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Измерения. Неверно отображаются поля в опросе | | | 15.10.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Измерения. Не указаны адреса устройств | | | 15.10.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Измерения. Следует добавить прогресс-индикатор состояния опроса устройств | | | 15.10.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Журнал событий. Иногда происходит блокировка приема сообщений от ГК (второй раз 22.10.13) | | | 16.10.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В архиве в подробной информации о событии не отображается номер записи ГК и КАУ, компонента | | | 17.10.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Уточнение Номер объекта КАУ: 13 для сообщения Параметры выводится при смене параметров любого устройства | | | 17.10.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В журнале и дереве устройств не отображаются назначенные для АМ-1Т сообщения для нормы и сработки | | | 22.10.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В журнале событий при отключении датчика надо писать в уточнении – перевод в отключенные | | | 9.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Сделать возможным отключение всех датчиков АЛС, зоны | | | 9.11.13 | |  | |  | |  | | Следует сделать это и на планах |
|  | Из окна свойств датчика убрать режим «Автоматика» | | | 9.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Сделать более подробными записи в журнале о событиях МПТ типа Изм автомат по Н | | | 9.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В сообщениях о командах с ПК должно указываться имя пользователя | | | 9.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В окне свойств НС запись: количество выходных устройств 0, хотя подключено 3 ШУН | | | 20.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В журнал событий должно выводится сообщение об аварии НС в случае отсутствия нужного количества пожарных насосов (неисправность, ручной режим на панели шкафа и в ГК), неисправностей, ручного режима вспомогательных насосов, при этом НС должна переводиться в ручной режим  в случае сработки технологической метки – сообщение об отсутствии воды в трубопроводе | | | 20.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В журнал событий нужно выводить сообщения о применении конфигурации, а также о несоответствии конфигурации ГК и FS | | | 22.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Не умещаются надписи во вкладке параметры в окне свойств устройства | | | 22.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В окне свойств зоны кнопки отключить и снять отключение – взаимоисключающие, а у устройств - нет | | | 22.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Активация кнопок управления зоной (см. п. 20) происходит очень медленно | | | 22.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В дереве устройств у родительских устройств следует отображать наиболее приоритетное состояние их дочерних | | | 22.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Сработка АМ-Т сопровождается звуковой индикацией пожара, а также индикацией на планах, в дереве устройств | | | 22.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Неверно заполняются поля измерений в свойствах ИП | | | 22.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Не окрашивается ссылка на планы в окне свойств устройства | | | 22.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В свойствах устройства отображаются несуществующие неисправности | | | 22.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Отчеты. Есть индикация загрузки страницы (песочные часы), но нет индикации загрузки отчета | | | 22.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Отчет Журнал событий. Непонятен смысл столбца Д/Н | | | 22.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Некорректно работают права пользователей: отключение, управление устройствами, изменение интерфейса | | | 25.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Если у пользователя не разрешен выход из программы, при попытке закрытия программы она не закрывается, но пользователь выходит, в итоге в систему перестают поступать сообщения | | | 25.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Не полностью заполняется окно подтверждения критических событий | | | 25.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Следует формировать условия фильтров архива динамически на основании имеющихся в архиве событий | | | 26.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | По выключению направления с задвижкой, сама задвижка не меняет направление движения | | | 26.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Не работают настроенные в Администраторе клавиши F1, F2, F3, F12 | | | 26.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Звуковая сигнализация не отключается после сброса пожара | | | 26.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Не работает звуковая индикация состояний Автоматика отключена, потеря связи, включено, включается, выключено, выключается | | | 26.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В контекстном меню во вкладках индикаторов не работает строка «Выключить» | | | 29.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | В видеоинструкции не воспроизводится видео | | | 29.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Название инструкции в строке заголовка дублируется | | | 29.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | События, произошедшие за то время, пока ОЗ была выключена не отображаются в журнале событий | | | 29.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Архив. Иногда опция Включить фильтр оказывается заблокированной и соответственно его нельзя отменить | | | 29.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | При изменении положения столбца Объект некоторые его строки оказываются поверх соседнего столбца, а некоторые под ним | | | 29.11.13 | |  | |  | |  | |  |
|  | Не показывается уточнение события Потеря связи с ИВЭПР | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Некорректно заполняется подробная информация о неисправностях ИВЭПР в окне свойств устройства | | |  | |  | |  | |  | |  |